## Лист 1
Приложение Г
Акт обследования и оценки технического состояния инженерных систем МКД по адресу: ул. Рутминского, д. 4.
№ | Ведомость материалов и оборудования на момент обследования | Оценка технического состояния | Пояснения к оценке технического состояния | Рекомендации по устранению дефектов и недостатков | Ведомость материалов и оборудования, объемов работ капитального ремонта
[5 empty] | Наименование | Единица измерения | Количество
1 | Ниже отм. 0.000.
2 | 1. Узел ввода ХВС от вводных задвижек, до ОДПУ. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 3
3 |  |  |  | Монтаж. | Анкерный болт М10-75мм. | шт. | 4
4 | Болт оцинкованный М16-80мм. |  |  | Замена. | Болт оцинкованный М16-80мм. | шт. | 36
5 | Фланец ст. приварной Ду65. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн75. | шт. | 1
6 | Фланец ст. приварной Ду100. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн110. | шт. | 6
7 | Гайка оцинкованная М16. |  |  | Замена. | Гайка оцинкованная М16. | шт. | 36
8 | Задвижка чугунная фланцевая Ду100 Ру16. |  |  | Замена. | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду100 Ру16. | шт. | 4
9 | Сварное трубное соединение Ду100. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн110. | шт. | 0.66667
10 | Переход ст. оцинкованный Ду100-65. |  |  | Замена. | Переход ППР Дн110-75. | шт. | 2
11 | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду100. |  |  | Замена. | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду100. | шт. | 6
12 | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду65. |  |  | Замена. | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду65. | шт. | 1
13 | Врезка в ст. трубопровод Ду100. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн110. | шт. | 1
14 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду65*4,0мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн75 SDR7,4 РН20. | п. м. | 1
15 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду100*4,5мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн110 SDR7,4 РН20. | п. м. | 2
16 |  |  |  | Монтаж. | Уголок ст. равнополочный г/к 40мм*4мм. | п. м. | 2
17 | Отвод ст. оцинкованный Ду100. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн110. | шт. | 2
18 | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду100 Ру16. |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду100 Ру16. | шт. | 1
19 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 76*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 76*20мм. | п. м. | 1
20 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 110*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 110*20мм. | п. м. | 2
21 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 75-80мм. | шт. | 0.5
22 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 110-114мм. | шт. | 4
23 |  |  |  | Монтаж. | Шайба оцинкованная, усиленная М16. | шт. | 36
24 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 1
25 | 2. Магистраль ХВС 1 и 2 зоны от стены насосной станции до стояков 2, 3 и 4 подъездов. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 150
26 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 75
27 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. | шт. | 6
28 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/2"вр-вр рычаг. | шт. | 8
29 | Кран латунный шаровой полн. проход 2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 2"вр-вр рычаг. | шт. | 4
30 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 7
31 | Муфта ХПВХ комб. Дн50-11/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн50-11/2"нр. | шт. | 13
32 | Муфта ХПВХ комб. Дн63-2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн63-2"нр. | шт. | 8
33 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 7
34 | Муфта ХПВХ соед. Дн63. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн63. | шт. | 31
35 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 6
36 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн63-50. | шт. | 2
37 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн75-63. | шт. | 2
38 | Соединитель латунь американка Ду40 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду40 вр-нр. | шт. | 7
39 | Соединитель латунь американка Ду50 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду50 вр-нр. | шт. | 4
40 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн50. | шт. | 7
41 | Тройник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн63. | шт. | 2
42 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-25-50. | шт. | 1
43 |  |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн63-50-63. | шт. | 2
44 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн50 SDR7,4 РН20. | п. м. | 28
45 | Труба ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн63 SDR7,4 РН20. | п. м. | 122
46 | Угольник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн50. | шт. | 7
47 | Угольник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн63. | шт. | 30
48 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 28
49 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 64*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 64*20мм. | п. м. | 122
50 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 14
51 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 60-64мм. | шт. | 61
52 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 5
53 | 3. Магистраль ХВС 1 и 2 зоны для приготовления ГВС, от стены насосной станции до ОДПУ. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 56
54 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 28
55 | Болт оцинкованный М16-80мм. |  |  | Замена. | Болт оцинкованный М16-80мм. | шт. | 24
56 | Бурт ХПВХ с фланцем Дн63. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн63. | шт. | 3
57 | Бурт ХПВХ с фланцем Дн75. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн75. | шт. | 3
58 | Гайка оцинкованная М16. |  |  | Замена. | Гайка оцинкованная М16. | шт. | 24
59 | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду50 Ру16. |  |  | Замена. | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду50 Ру16. | шт. | 1
60 | Задвижка чугунная фланцевая Ду65 Ру16. |  |  | Замена. | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду65 Ру16. | шт. | 1
61 | Кран латунный трёхходовой для манометра 1/2"вр. |  |  | Замена. | Кран латунный трёхходовой для манометра G1/2"-G1/2"вр. | шт. | 1
62 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 1
63 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 1
64 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 2
65 | Муфта ХПВХ соед. Дн63. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн63. | шт. | 9.3333
66 | Муфта ХПВХ соед. Дн75. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн75. | шт. | 9.3333
67 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн75-63. | шт. | 1
68 | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду65. |  |  | Замена. | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду65. | шт. | 3
69 | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду50. |  |  | Замена. | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду50. | шт. | 3
70 | Врезка в ст. трубопровод Ду50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн63-25-63. | шт. | 2
71 | Труба ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн63 SDR7,4 РН20. | п. м. | 28
72 | Труба ХПВХ Дн75. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн75 SDR7,4 РН20. | п. м. | 28
73 | Угольник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн63. | шт. | 7
74 | Угольник ХПВХ Дн75. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн75. | шт. | 7
75 | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду50 Ру16. |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду50 Ру16. | шт. | 1
76 | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду65 Ру16. |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду65 Ру16. | шт. | 1
77 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 64*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 64*20мм. | п. м. | 28
78 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 76*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 76*20мм. | п. м. | 28
79 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 60-64мм. | шт. | 14
80 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 75-80мм. | шт. | 14
81 |  |  |  | Монтаж. | Шайба оцинкованная, усиленная М16. | шт. | 24
82 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 5
83 | 4. Магистраль ГВС 1 и 2 зоны от стены ИТП, до стояков 2, 3 и 4 подъездов. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 144
84 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 72
85 | Болт оцинкованный М16-80мм. |  |  | Замена. | Болт оцинкованный М16-80мм. | шт. | 12
86 | Фланец ст. приварной Ду50. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн63. | шт. | 3
87 | Гайка оцинкованная М16. |  |  | Замена. | Гайка оцинкованная М16. | шт. | 12
88 | Задвижка чугунная фланцевая Ду50 Ру16. |  |  | Замена. | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду50 Ру16. | шт. | 2
89 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 9
90 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/2" вр-вр рычаг. | шт. | 6
91 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 12
92 | Муфта ХПВХ комб. Дн50-11/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн50-11/2"нр. | шт. | 13
93 | Муфта ХПВХ комб. Дн50-11/2"вр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн50-11/2"вр. | шт. | 1
94 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 4
95 | Муфта ХПВХ соед. Дн63. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн63. | шт. | 44
96 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 5
97 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн63-25. | шт. | 2
98 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн63-50. | шт. | 5
99 | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду50. |  |  | Замена. | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду50. | шт. | 3
100 | Соединитель латунь американка Ду40 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду40 вр-нр. | шт. | 7
101 | Тройник ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн25. | шт. | 1
102 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн50. | шт. | 5
103 | Тройник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн63. | шт. | 6
104 | Тройник ХПВХ переходной Дн50-25-50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-25-50. | шт. | 4
105 | Тройник ХПВХ переходной Дн63-32-63. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн63-32-63. | шт. | 1
106 | Тройник ХПВХ переходной Дн63-50-63. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн63-50-63. | шт. | 3
107 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн50 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 12
108 | Труба ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн63 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 132
109 | Угольник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 1
110 | Угольник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн50. | шт. | 7
111 | Угольник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн63. | шт. | 51
112 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 12
113 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 64*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 64*20мм. | п. м. | 132
114 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 6
115 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 60-64мм. | шт. | 66
116 |  |  |  | Монтаж. | Шайба оцинкованная, усиленная М16. | шт. | 12
117 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 5
118 | 5. Магистраль циркуляции ГВС от стены ИТП, до стояков. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 130
119 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 65
120 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 8
121 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1" вр-вр рычаг. | шт. | 7
122 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 8
123 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 12
124 | Муфта ХПВХ соед. Дн32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 43.3333
125 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн32-25. | шт. | 6
126 | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. | шт. | 6
127 | Тройник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн32. | шт. | 11
128 | Труба ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн32 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 130
129 | Угольник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 57
130 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 35*20мм. | п. м. | 130
131 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 65
132 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 5
1 | Выше отм. 0.000.
2 | 6. Стояк ХВС в 3 и 4 подъезде, 1 и 2 зоны. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 146
3 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 101
4 |  |  |  | Монтаж. | Анкерный болт М10-75мм. | шт. | 112
5 |  |  |  | Замена. | Заглушка ППР Дн40. | шт. | 56 | для коллекторов
6 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление коллекторов Дн40. | шт. | 28
7 | Регулятор давления Ду25. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 10
8 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. | шт. | 113
9 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. | шт. | 28
10 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 113
11 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 28
12 |  |  |  | Монтаж. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 14
13 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 38
14 |  |  |  | Монтаж. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 38
15 |  |  |  | Монтаж. | Переход Дн50-25. | шт. | 1
16 |  |  |  | Монтаж. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 28
17 | Тройник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн40. | шт. | 28
18 | Тройник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 112
19 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 28
20 | Труба ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25 SDR7,4 РН20. | п. м. | 12 | для подключения к квартирам
21 | Труба ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40 SDR7,4 РН20. | п. м. | 56 | для коллекторов
22 | Труба ХПВХ Дн50.. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн50 SDR7,4 РН20. | п. м. | 150
23 |  |  |  | Монтаж. | Уголок 25х25х4 сталь НЛМК ГОСТ 8509-86. | п. м. | 70
24 | Угольник ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 28
25 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 28
26 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 56
27 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 150
28 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 56
29 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 75
30 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 3
31 | 7. Стояк ХВС во 2 подъезде, 1 и 2 зоны. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 94
32 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 75
33 |  |  |  | Монтаж. | Анкерный болт М10-75мм. | шт. | 32
34 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 5
35 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. | шт. | 22
36 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. | шт. | 1
37 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. | шт. | 16
38 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 22
39 | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 22
40 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 1
41 | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"вр. | шт. | 6
42 | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 38
43 |  |  |  | Монтаж. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 16
44 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 22
45 | Ниппель латунный 11/4". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 21
46 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-32. | шт. | 1
47 | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. | шт. | 1
48 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 16
49 | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 21
50 | Тройник ХПВХ переходной Дн50-40-50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 16
51 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40 SDR7,4 РН20. | п. м. | 8 | отвод к коллектору
52 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн50 SDR7,4 РН20. | п. м. | 86
53 |  |  |  | Монтаж. | Уголок 25х25х4 сталь НЛМК ГОСТ 8509-86. | п. м. | 10
54 | Угольник ППР Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 16
55 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 16
56 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 8
57 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 86
58 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 32
59 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 43
60 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 3
61 | 8. Стояк ГВС и циркуляции в 3 и 4 подъезде, 1 и 2 зоны. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 375
62 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 230
63 | Воздухоотводчик автоматический. |  |  | Замена. | Воздухоотводчик автоматический Spirotop 110гр., 10бар. | шт. | 4
64 |  |  |  | Монтаж. | Заглушка ППР Дн40. | шт. | 56
65 |  |  |  | Монтаж. | Иготовление компенсаторов Дн32. | шт. | 16 | установить на 2,5,8,11,14 этажах 350х320
66 |  |  |  | Монтаж. | Иготовление компенсаторов Дн50. | шт. | 16 | установить на 2,5,8,11,14 этажах 450х500
67 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление коллекторов Дн40. | шт. | 28
68 | Регулятор давления Ду25. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 6
69 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. | шт. | 116
70 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. | шт. | 4
71 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. | шт. | 28
72 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"вр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"вр. | шт. | 116
73 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 8
74 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 56
75 | Муфта ХПВХ соед. Дн32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 76
76 |  |  |  | Монтаж. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 14
77 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 72
78 | Ниппель латунный 1". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 34
79 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 4
80 | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. | шт. | 4
81 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 28
82 | Тройник ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн40. | шт. | 28
83 | Тройник ХПВХ переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 112
84 | Тройник ХПВХ переходной Дн50-32-50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-32-50. | шт. | 4
85 | Тройник ХПВХ переходной Дн50-40-50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 28
86 | Труба ХПВХ Дн25 |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25 SDR7,4 РН20. | п. м. | 12 | на квартиру
87 |  |  |  | Монтаж. | Труба PP-RCT-GF Дн32 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 17 | компенсаторы
88 | Труба ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн32 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 142 | стояк
89 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн40 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 56 | коллекторы
90 |  |  |  | Монтаж. | Труба PP-RCT-GF Дн50 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 23 | компенсаторы
91 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн50 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 125 | стояк
92 | Угольник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 68
93 | Угольник ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 28
94 | Угольник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн50. | шт. | 64
95 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 1". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 28
96 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*20мм. | п. м. | 159
97 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 56
98 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 148
99 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 91
100 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 56
101 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 83
102 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 4
103 | 9. Стояк ГВС и циркуляции во 2 подъезде. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 195
104 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 157
105 |  |  |  | Монтаж. | Анкерный болт М10-75мм. | шт. | 32
106 | Воздухоотводчик автоматический. |  |  | Замена. | Воздухоотводчик автоматический Spirotop 110гр., 10бар. | шт. | 2
107 |  |  |  | Монтаж. | Иготовление компенсаторов Дн32. | шт. | 9 | установить на 2,5,8,11,14, 16 этажах 350х320
108 |  |  |  | Монтаж. | Иготовление компенсаторов Дн50. | шт. | 9 | установить на 2,5,8,11,14, 16 этажах 450х500
109 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 5
110 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. | шт. | 26
111 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. | шт. | 2
112 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. | шт. | 16
113 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 22
114 | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 26
115 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 4
116 | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"вр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"вр. | шт. | 6
117 | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 38
118 | Муфта ХПВХ соед. Дн32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 55
119 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 16
120 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 54
121 | Ниппель латунный 11/4". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 28
122 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 4
123 |  |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. | шт. | 2
124 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 16
125 | Тройник ХПВХ переходной Дн50-32-50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-32-50. | шт. | 2
126 | Тройник ХПВХ переходной Дн50-40-50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 16
127 | Труба ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25 SDR7,4 РН20. | п. м. | 2
128 |  |  |  | Монтаж. | Труба PP-RCT-GF Дн32 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 10 | компенсаторы
129 | Труба ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн32 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 82 | стояк
130 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн40 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 8 | отвод к коллектору
131 |  |  |  | Монтаж. | Труба PP-RCT-GF Дн50 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 13 | компенсаторы
132 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн50 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 80 | стояк
133 | Угольник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 38
134 | Угольник ППР Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 16
135 | Угольник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн50. | шт. | 36
136 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 16
137 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*20мм. | п. м. | 95
138 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 8
139 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 90
140 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 63
141 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 32
142 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 62
143 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 3
144 | 10. Стояки ХВС в квартирах первого подъезда (5 шт.) | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 160
145 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 75
146 | Кран латунный шаровой полн. проход 3/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 3/4"вр-вр рычаг. | шт. | 50
147 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-3/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-3/4"нр. | шт. | 50
148 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 38
149 | Тройник ХПВХ переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 50
150 | Труба ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25 SDR7,4 РН20. | п. м. | 10
151 | Труба ХПВХ Дн40 |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40 SDR7,4 РН20. | п. м. | 150
152 | Угольник ППР Дн25. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн25. | шт. | 50
153 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. | п. м. | 150
154 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 75
155 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 3
156 | 11. Стояки ГВС в квартирах первого подъезда (5 шт.) | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 186
157 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 107
158 |  |  |  | Монтаж. | Иготовление компенсаторов Дн40. | шт. | 40 | в каждой квартире 320х400 кроме первого и десятого этажа
159 | Кран латунный шаровой полн. проход 3/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 3/4"вр-вр рычаг. | шт. | 50
160 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-3/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-3/4"нр. | шт. | 50
161 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 114
162 | Тройник ХПВХ переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 50
163 | Труба ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25 SDR7,4 РН20. | п. м. | 10
164 |  |  |  | Монтаж. | Труба PP-RCT-GF Дн40 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 42 | для компенсаторов
165 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн40 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 134
166 | Отвод ст. оцинкованный Ду15. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн25. | шт. | 50
167 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. | п. м. | 176
168 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 107
169 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 4
170 | 12. Разводка циркуляционного трубопровода на тех. этаже и циркуляционный трубопровод в МОП, в 1 подъезде. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 74
171 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 45
172 | Воздухоотводчик автоматический. |  |  | Замена. | Воздухоотводчик автоматический Spirotop 110гр., 10бар. | шт. | 6
173 |  |  |  | Монтаж. | Иготовление компенсаторов Дн25. | шт. | 8 | 4 шт. на тех. этаже и 4 шт. на стояке (1, 4, 7, 10), 320х250
174 |  |  |  | Монтаж. | Клапан балансировочный Ду15 вр-вр. | шт. | 5
175 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. | шт. | 12
176 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 18
177 | Муфта ХПВХ соед. Дн25. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн25. | шт. | 34
178 |  |  |  | Монтаж. | Ниппель латунный 1/2". | шт. | 5
179 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн40-25. | шт. | 5
180 | Соединитель латунь американка Ду15 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду15 вр-нр. | шт. | 6
181 | Тройник ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн25. | шт. | 10
182 |  |  |  | Монтаж. | Труба PP-RCT-GF Дн25 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 8 | компенсаторы
183 | Труба ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF Дн25 РН25 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 66 | стояк и компенсатор
184 | Угольник ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн25. | шт. | 36
185 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 25*20мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 25*20мм. | п. м. | 74
186 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 25-28мм. | шт. | 45
187 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 5
188
189 | 13. Отделочные работы. |  |  |  | Разборка короба из ГКЛ. | м2. | 50
190 |  |  |  |  | Восстановление короба из ГКЛ. | м2. | 50
191 |  |  |  |  | Подготовка существующей ГКЛ стены под покраску. | м2. | 50
192 |  |  |  |  | Окраска коробов из ГКЛ. | м2. | 50