## Лист 1
Приложение Г
Акт обследования и оценки технического состояния инженерных систем МКД по адресу: ул. Мехренцева, 1/Вонсовского, д. 77.
№ | Ведомость материалов и оборудования на момент обследования | Оценка технического состояния | Пояснения к оценке технического состояния | Рекомендации по устранению дефектов и недостатков | Ведомость материалов и оборудования, объемов работ капитального ремонта
[5 empty] | Наименование | Единица измерения | Количество
1 | Ниже отм. 0.000.
2 | 1. Магистраль ХВС от вводного узла до помещения насосной станции. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 24
3 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 10
4 | Болт оцинкованный М16-80мм. |  |  | Замена. | Болт оцинкованный М16-80мм. | шт. | 80
5 |  |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн110. | шт. | 5
6 | Фланец ст. приварной Ду100. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн110. | шт. | 6
7 | Гайка оцинкованная М16. |  |  | Замена. | Гайка оцинкованная М16. | шт. | 80
8 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду80 Ру16. | шт. | 2
9 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду100 Ру16. | шт. | 3
10 | Кран латунный трёхходовой для манометра 1/2"вр. |  |  | Замена. | Кран латунный трёхходовой для манометра G1/2"-G1/2"вр. | шт. | 1
11 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 1
12 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 1
13 | Резьба ст. оцинкованная Ду15. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 2
14 | Муфта ст. соединительная Ду50. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн63-2"вр. | шт. | 2
15 | Сварное трубное соединение Ду80. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн90. | шт. | 6
16 | Сварное трубное соединение Ду100. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн110. | шт. | 1.3333
17 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | ОДПУ ХВС муфтовый Ду50 Ру16. | шт. | 1
18 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 2
19 | Переход ст. оцинкованный Ду80-40. |  |  | Замена. | Переход ППР Дн90-63. | шт. | 2
20 | Переход ст. оцинкованный Ду100-80. |  |  | Замена. | Переход ППР Дн110-90. | шт. | 1
21 | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду100. |  |  | Замена. | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду100. | шт. | 6
22 | Врезка в ст. трубопровод Ду80. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн90. | шт. | 1
23 | Врезка в ст. трубопровод Ду100. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн110. | шт. | 1
24 | Врезка в ст. трубопровод Ду100. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн63-25-25. | шт. | 2
25 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду25*2,8мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25РН20 SDR7,4. | п. м. | 0.5
26 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду50*3,5мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн63РН20 SDR7,4. | п. м. | 2
27 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду80*4,0мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн90РН20 SDR7,4. | п. м. | 18
28 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду100*4,5мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн110РН20 SDR7,4. | п. м. | 4
29 | Отвод ст. оцинкованный Ду90. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн90. | шт. | 7
30 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду80 Ру16. | шт. | 1
31 | Трубка 'K-Flex' ST 54*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 64*20мм. | п. м. | 2
32 | Трубка 'K-Flex' ST 87*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 89*20мм. | п. м. | 18
33 | Трубка 'K-Flex' ST 114*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 114*20мм. | п. м. | 4
34 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 1
35 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 87-92мм. | шт. | 9
36 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 110-114мм. | шт. | 2
37 |  |  |  | Монтаж. | Шайба оцинкованная, усиленная М16. | шт. | 80
38 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 2
39 | 2. Трубопровод ХВС первой и второй зоны в насосной станции и до стояков всех подъездов. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 150
40 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 30
41 | Болт оцинкованный М16-80мм. |  |  | Замена. | Болт оцинкованный М16-80мм. | шт. | 80
42 | Фланец ст. приварной Ду65. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн75. | шт. | 16
43 | Фланец ст. приварной Ду80. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн90. | шт. | 4
44 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Вибровставка фланцевая Ду65 Ру16. | шт. | 2
45 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Вибровставка фланцевая Ду80 Ру16. | шт. | 2
46 | Гайка оцинкованная М16. |  |  | Замена. | Гайка оцинкованная М16. | шт. | 80
47 | Гидробак Reflex Refix DT100 10бар. |  |  | Замена. | Гидроаккумулятор 100 л 10 бар EPDM. | шт. | 2
48 | Задвижка чугунная фланцевая Ду65 Ру16. |  |  | Демонтаж/монтаж. | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду65 Ру16. | шт. | 8
49 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Задвижка чугунная фланцевая штурвал Ду80 Ру16. | шт. | 4
50 | Кран латунный трёхходовой для манометра 1/2"вр. |  |  | Замена. | Кран латунный трёхходовой для манометра G1/2"-G1/2"вр. | шт. | 4
51 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 11
52 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1" вр-вр рычаг. | шт. | 2
53 | Кран латунный шаровой полн. проход 1 1/2" вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 7
54 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 4
55 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 11
56 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 4
57 | Муфта ХПВХ комб. Дн50-11/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн50-11/2"нр. | шт. | 14
58 | Муфта ХПВХ соед. Дн32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 2
59 | Муфта ХПВХ соед. Дн63. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн63. | шт. | 12
60 | Муфта ХПВХ соед. Дн75. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн75. | шт. | 22
61 | Сварное трубное соединение Ду80. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн90. | шт. | 10
62 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Обратный клапан межфл. Ду65 Ру16. | шт. | 1
63 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Обратный клапан межфл. Ду80 Ру16. | шт. | 1
64 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн32-25. | шт. | 6
65 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн40-25. | шт. | 4
66 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн40-32. | шт. | 2
67 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 7
68 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн75-63. | шт. | 4
69 | Переход ст. оцинкованный Ду80-65. |  |  | Замена. | Переход ППР Дн90-75. | шт. | 1
70 | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду80. |  |  | Замена. | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду80. | шт. | 4
71 | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду65. |  |  | Замена. | Прокладка паронитовая кольцевая под фланец Ду65. | шт. | 16
72 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 2
73 | Соединитель латунь американка Ду40 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду40 вр-нр. | шт. | 7
74 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн50. | шт. | 7
75 | Тройник ХПВХ Дн90. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн90. | шт. | 4
76 | Тройник ХПВХ переходной Дн32-25-32. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн32-25-32. | шт. | 2
77 | Тройник ХПВХ переходной Дн63-50-63. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн63-50-63. | шт. | 4
78 | Тройник ППР переходной Дн75-32-75. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн75-32-75. | шт. | 6
79 | Врезка в ст. трубопровод Ду65. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн75-50-75. | шт. | 3
80 | Врезка в ст. трубопровод Ду80. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн90-40-90. | шт. | 6
81 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду25*2,8мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн25РН20 SDR7,4. | п. м. | 2
82 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду25*3,2мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн32РН20 SDR7,4. | п. м. | 6
83 | Труба ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн63 РН20 SDR7,4. | п. м. | 48
84 | Труба ХПВХ Дн75. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн75РН20 SDR7,4. | п. м. | 66
85 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду80*4,0мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн90РН20 SDR7,4. | п. м. | 30
86 | Отвод ст. оцинкованный Ду25. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 6
87 | Угольник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн63. | шт. | 10
88 | Угольник ХПВХ Дн75. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн75. | шт. | 15
89 | Отвод ст. оцинкованный Ду80. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн90. | шт. | 13
90 |  |  |  | Демонтаж/монтаж. | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду65 Ру16. | шт. | 1
91 | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду80 Ру16. |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки чугунный фланцевый Ду80 Ру16. | шт. | 1
92 | Трубка 'K-Flex' ST 35*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 35*20мм. | п. м. | 6
93 | Трубка 'K-Flex' ST 64*20мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 64*20мм. | п. м. | 36
94 | Трубка 'K-Flex' ST 76*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 76*20мм. | п. м. | 66
95 | Трубка 'K-Flex' ST 89*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 89*20мм. | п. м. | 30
96 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 3
97 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 60-64мм. | шт. | 18
98 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 75-80мм. | шт. | 33
99 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 87-92мм. | шт. | 15
100 |  |  |  | Монтаж. | Шайба оцинкованная, усиленная М16. | шт. | 80
101 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 3
102 | 3. Магистраль ГВС и циркуляции первой и второй зоны во всех подъездах от ИТП до стояков. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | В результате применения трубопроводов из ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) произошло усыхание основного клеящего состава на основе дихлорэтана, потеря прочности трубопроводов. | Заменить на ППР и ст. трубу. |  | п. м. | 449.8
103 |  |  |  | Монтаж. | Анкерный клин М6-80мм. | шт. | 100
104 | Кран латунный трёхходовой для манометра 1/2"вр. |  |  | Замена. | Кран латунный трёхходовой для манометра G1/2"-G1/2"вр. | шт. | 2
105 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 18
106 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1" вр-вр рычаг. | шт. | 29
107 | Кран латунный шаровой полн. проход 2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 2" вр-вр рычаг. | шт. | 12
108 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 2
109 | Резьба ст. оцинкованная Ду15. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 36
110 | Резьба ст. оцинкованная Ду25. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 16
| Сварное трубное соединение Ду50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн63. | шт. | 50.2
111 | Сварное трубное соединение Ду25. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 60
112 | Ниппель латунный 2". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 2". | шт. | 2
114 | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 48
115 | Муфта ППР комб. Дн63-2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн63-2нр. | шт. | 26
116 | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. | шт. | 8
117 | Соединитель латунь американка Ду50 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду50 вр-нр. | шт. | 13
118 | Врезка в ст. трубопровод Ду25. |  |  | Замена. | Тройник ППР Дн32. | шт. | 8
119 | Врезка в ст. трубопровод Ду25. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн32-25-32. | шт. | 8
122 | Труба ХПВХ Дн20. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом PRO PRESS SDR6 Дн25РН25. | п. м. | 9
123 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду25*3,2мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом PRO PRESS SDR6 Дн32РН25. | п. м. | 240
124 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду20*2,8мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом PRO PRESS SDR6 Дн63РН25. | п. м. | 200.8
125 |  |  |  | Монтаж. | Уголок ст. равнополочный г/к 40мм*4мм. | п. м. | 150
126 | Отвод ст. оцинкованный Ду25. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 70
127 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 2". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 2". | шт. | 2
128 | Бурт с фланцем ППР Дн63. |  |  | Замена. | Бурт ППР с фланцем Дн63. | шт. | 2
129 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 35*9мм. | п. м. | 240
130 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 64*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 64*20мм. | п. м. | 200.8
131 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 120
132 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 60-64мм. | шт. | 101
133 | Угольник ХПВХ Дн63. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн63. | шт. | 130
134 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 20
135 | Выше отм. 0.000.
136 | 2. Стояки ХВС в первом и втором подъездах. | Ограниченно-работоспособное. | В результате применения трубопроводов из ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) произошло усыхание основного клеящего состава на основе дихлорэтана, потеря прочности трубопроводов. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 100
137 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 48
138 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 41
139 | Кран латунный трёхходовой для манометра 1/2"вр. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. | шт. | 30 | для манометров и подключения пожарки
140 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. | шт. | 28
141 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 28 | Б/У
142 | Муфта ХПВХ комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 30
143 | Муфта ХПВХ комб. Дн40-11/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 56
144 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 28
145 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 22 | 50
146 | Ниппель латунный 11/4". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 28
147 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 2
148 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 28
149 | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 28
150 | Тройник ХПВХ переходной Дн50-40-50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 28
151 | Труба ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Труба ППР Дн25РН20. | п. м. | 4
152 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба ППР Дн40РН20. | п. м. | 10
153 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба ППР Дн50РН20. | п. м. | 86 | 150
154 | Угольник ХПВХ Дн25. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн25. | шт. | 2
155 | Угольник ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 56
156 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 28
157 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 10
158 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 86 | 150
159 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 5
160 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 43
161 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 7
162 | 3. Стояки ГВС и циркуляции во втором подъезде. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | В результате применения трубопроводов из ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) произошло усыхание основного клеящего состава на основе дихлорэтана, потеря прочности трубопрово Коррозионное повреждение резьбовых соединений. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 244
163 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 142
164 |  |  |  | Монтаж. | Воздухоотводчик Ду15. | шт. | 3 | 2
165 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление ППР компенсаторов Дн32. | шт. | 12 | 8
166 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление ППР компенсаторов Дн50. | шт. | 12 | 8
167 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 8 | 4
168 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 26 | 13
169 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1" вр-вр рычаг. | шт. | 3 | 2
170 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4" вр-вр рычаг. | шт. | 23 | 15
171 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 23 | Б/У
172 | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 26 | 13
173 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 6 | 4
174 | Муфта ХПВХ комб. Дн40-11/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 46 | 28
175 | Муфта ХПВХ соед. Дн32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 63 | 25
176 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 23
177 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 63 | 25
178 | Ниппель латунный 11/4". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 31 | 14
179 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 3
180 | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. | шт. | 3 | 2
181 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 23 | 14
182 | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 23
183 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-32-50. | шт. | 3 | 2
184 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 23 | 14
185 | Труба ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF PN25 Дн32 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 118 | 75
186 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40 РН25. | п. м. | 8
187 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF PN25 Дн50 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 118 | 75
188 | Угольник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 11 | 32
189 | Угольник ППР Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 23
190 | Угольник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн50. | шт. | 40 | 32
191 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 23 | 14
192 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 35*20мм. | п. м. | 118 | 75
193 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 8
194 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 118 | 75
195 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 71
196 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 4
197 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 71
198 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 10
199 | 4. Стояки ХВС в третьем подъезде. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | В результате применения трубопроводов из ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) произошло усыхание основного клеящего состава на основе дихлорэтана, потеря прочности трубопрово Коррозионное повреждение резьбовых соединений. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 120
200 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 55
201 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 9
202 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 16
203 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4" вр-вр рычаг. | шт. | 16
204 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 16 | Б/У
205 | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 16
206 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 32
207 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 16
208 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 36.6667
209 | Ниппель латунный 11/4". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 25
210 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 16
211 | Тройник ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 16
212 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 16
213 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба ППР Дн40 РН20. | п. м. | 10
214 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба ППР Дн50 РН20. | п. м. | 110
215 | Угольник ППР Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 16
216 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 16
217 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 10
218 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 110
219 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 5
220 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 55
221 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 5
222 | 5. Стояки ГВС и циркуляции в третьем подъезде. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | Двустороннее коррозионное повреждение, течь трубопровода. Коррозионное повреждение резьбовых соединений. Течь резьбовых соединений и т. д. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 230
223 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт.
224 |  |  |  | Монтаж. | Воздухоотводчик Ду15. | шт. | 2
225 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление ППР компенсаторов Дн32. | шт. | 7
226 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление ППР компенсаторов Дн50. | шт. | 7
227 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 3
228 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 18
229 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1" вр-вр рычаг. | шт. | 2
230 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4" вр-вр рычаг. | шт. | 16
231 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 16 | Б/У
232 | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 18
233 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 4
234 | Муфта ХПВХ комб. Дн40-11/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 32
235 | Муфта ХПВХ соед. Дн32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 51
236 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 16
237 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 51
238 | Ниппель латунный 11/4". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 19
239 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 2
240 | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. | шт. | 2
241 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 16
242 | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 16
243 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-32-50. | шт. | 2
244 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 16
245 | Труба ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF PN25 Дн32 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 110
246 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40*6,7ммРН25. | п. м. | 10
247 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Труба PP-RCT-GF PN25 Дн50 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 110
248 | Угольник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 28
249 | Угольник ППР Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 16
250 | Угольник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн50. | шт. | 28
251 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 16
252 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 35*20мм. | п. м. | 110
253 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 10
254 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 110
255 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 62
256 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 5
257 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 62
258 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 5
259 | 6. Стояки ХВС в четвертом подъезде. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | В результате применения трубопроводов из ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) произошло усыхание основного клеящего состава на основе дихлорэтана, потеря прочности трубопрово Коррозионное повреждение резьбовых соединений. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 30
260 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт. | 15
261 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 8
262 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 8
263 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4" вр-вр рычаг. | шт. | 8
264 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 8 | Б/У
265 | Резьба ст. оцинкованная Ду15. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 8
266 | Резьба ст. оцинкованная Ду32. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 16
267 | Сварное трубное соединение Ду32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 8
268 | Сварное трубное соединение Ду40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 8.6667
269 | Ниппель латунный 11/4". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 16
270 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 8
271 | Врезка в ст. трубопровод Ду32. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 8
272 | Врезка в ст. трубопровод Ду40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 8
273 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду32*3,2мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40РН20 SDR7,4. | п. м. | 4
274 | Труба ст ВГП оцинкованная Ду40*3,5мм. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн50РН20 SDR7,4. | п. м. | 26
275 | Отвод ст. оцинкованный Ду32. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 8
276 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 8
277 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 4
278 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 26
279 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 2
280 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 13
281 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 3
282 | 7. Стояки ГВС и циркуляции в четвертом подъезде. | Ограниченно-работоспособное/аварийное. | В результате применения трубопроводов из ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) произошло усыхание основного клеящего состава на основе дихлорэтана, потеря прочности трубопрово Коррозионное повреждение резьбовых соединений. | Заменить на ППР трубу. |  | п. м. | 58
283 |  |  |  | Монтаж. | Анкер латунный забивной М8*28мм. | шт.
284 |  |  |  | Монтаж. | Воздухоотводчик Ду15. | шт. | 1
285 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление ППР компенсаторов Дн32. | шт. | 2
286 |  |  |  | Монтаж. | Изготовление ППР компенсаторов Дн50. | шт. | 2
287 | Регулятор давления Ду32. |  |  | Замена. | Клапан редукц Ридан РД-01 латунь Ду32 Ру16 вр-вр. | шт. | 3
288 | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1/2" вр-вр рычаг. | шт. | 8
289 | Кран латунный шаровой полн. проход 1"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 1" вр-вр рычаг. | шт. | 1
290 | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4"вр-вр рычаг. |  |  | Замена. | Кран латунный шаровой полн. проход 11/4" вр-вр рычаг. | шт. | 8
291 | Манометр G1/2". |  |  | Замена. | Манометр G1/2" 0-1,6МПа радиальный. | шт. | 8 | Б/У
292 | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн25-1/2"нр. | шт. | 8
293 | Муфта ХПВХ комб. Дн32-1"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн32-1"нр. | шт. | 2
294 | Муфта ХПВХ комб. Дн40-11/4"нр. |  |  | Замена. | Муфта ППР комб. Дн40-11/4"нр. | шт. | 16
295 | Муфта ХПВХ соед. Дн32. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн32. | шт. | 13
296 | Муфта ХПВХ соед. Дн40. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн40. | шт. | 8
297 | Муфта ХПВХ соед. Дн50. |  |  | Замена. | Муфта ППР соед. Дн50. | шт. | 13
298 | Ниппель латунный 11/4". |  |  | Замена. | Ниппель латунный 11/4". | шт. | 11
299 |  |  |  | Монтаж. | Переход ППР Дн50-25. | шт. | 1
300 | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду25 вр-нр. | шт. | 1
301 | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. |  |  | Замена. | Соединитель латунь американка Ду32 вр-нр. | шт. | 8
302 | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн40-25-40. | шт. | 8
303 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-32-50. | шт. | 8
304 | Тройник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Тройник ППР переходной Дн50-40-50. | шт. | 8
305 | Труба ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | PP-RCT-GF PN25 Дн32 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 26
306 | Труба ХПВХ Дн40. |  |  | Замена. | Труба ППР арм. стекло-ом Дн40*6,7ммРН25. | п. м. | 6
307 | Труба ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | PP-RCT-GF PN25 Дн50 КОНТУР SDR 6. | п. м. | 26
308 | Угольник ХПВХ Дн32. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн32. | шт. | 8
309 | Угольник ППР Дн40. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн40. | шт. | 8
310 | Угольник ХПВХ Дн50. |  |  | Замена. | Угольник ППР Дн50. | шт. | 8
311 | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". |  |  | Замена. | Фильтр сетчатый грубой очистки муфтовый 11/4". | шт. | 8
312 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 35*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 35*20мм. | п. м. | 26
313 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 42*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 42*20мм. | п. м. | 8
314 | Теплоизоляция "Энергофлекс" 54*9мм. |  |  | Замена. | Трубка Super "Энергофлекс" 54*20мм. | п. м. | 26
315 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 32-36мм. | шт. | 15
316 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 38-43мм. | шт. | 2
317 |  |  |  | Монтаж. | Хомут с резиновой прокладкой М8 47-51мм. | шт. | 15
318 |  |  |  | Монтаж. | Шпилька оцинкованная М8*2000мм. | шт. | 5
Инженер по строительному контролю ООО УК "Территория" Посаженников М. С.